## NS形継輪(φ75㎜～φ450㎜)
NS形継ぎ輪チェックシート(φ75㎜～φ450㎜)
| 工事名称: |  |  |  | 年 月 日
主任技術者
管番号(NO)
略 図
継手番号(NO)
清掃・異物の除去 |  |  | -
受口溝(ロックリング)の確認 |  |  | -
バックアップリングの向き ※1
両挿し口端の 間隔(y1) ※2 |  | ①
|  | ③ |  | 備考
⑤
⑦
受口端面～ 白線Bの間隔 (L') ※3 |  | ①
③
⑤
⑦
滑 剤 |  |  | -
ボルト・ナット |  | 数 | -
|  | トルク(N･m) | -
押輪～受口 端面間隔 ※4 |  | ①
③
⑤
⑦
ゴム輪の 出入状態 ※5 |  | ①
③
⑤
⑦
継手施工者 |  |  | -
継手確認者 ※6 |  |  | -
判 定 |  |  | -
判定基準 ※1 バックアップリングの向き：テーパ部は挿し口端面側，切断部は受口内面切欠き部をさけた位置にあること。 ※2 せめ配管する場合に記入すること。 ※3 一方から順次配管する場合に記入すること。 ※4 押輪～受口間隔：最大値-最小値≦5㎜(同一円周上) ※5 ゴム輪の出入状況：同一円周上にA,CまたはA,B,Cが同時に存在しないこと。 ※6 継手の確認は，選任した配置配管技能者が行うこと。
矢視
矢視
押し輪～受口端面間隔
Ｌ’
Ｌ’
y1
押し輪～受口端面間隔
白線B
白線Ａ
5㎜を超える場合
5㎜以下
0㎜以下
標準締付トルク(M16)････60N･m
標準締付トルク(M20)･･･100N･m
バックアップリングの向き
A
B
C
ゴム輪の出入り状態
1
2
①
③
⑤
⑦
3
1
2
2
2
3