## メカニカル接合(離脱付)
ポリ管用継手チェックシート(離脱防止付メカニカル接合の場合)
| 工事名称: | [10 empty] | 年 月 日
主任技術者
継手番号(NO)
呼び径
略 図
天 候 | [5 empty] | -
曲げ施工の有無 | [5 empty] | -
清掃・異物の除去 | [5 empty] | -
スクレープ ※1 | [5 empty] | -
インナーコアの挿入 ※2
標線の確認
滑 剤 | [5 empty] | -
ゴム輪,押輪,リングの確認 | [5 empty] | -
標準挿入量の確認 | [5 empty] | -
スペーサーの取り外し | [5 empty] | -
T頭ボルト ※3 |  | 本 数
トルク(N･m)
押しボルト ※4 |  | 本 数
仮締め
トルク(N･m)
メタルタッチの確認 ※3
継手施工者 | [5 empty] | -
継手確認者 ※5 | [5 empty] | -
判 定 | [5 empty] | -
判定基準：※1 スクレープの回数は，原則として1回とする。 ※2 インナーコアの径が小さい方から挿入する。 ※3 管の外径が大きいとき，ボルト・ナットを締め付けてもメタルタッチにならない場合がある。 この時は，上表に示す締め付けトルクを参考に締め付けを行う。 ※4 すべての押しボルトの仮締めは，20N･m程度で行う。 ※5 継手の確認は，選任した配置配管技能者が行うこと。
|  |  | インナーコアの残長 |  |  | 標線挿入量
[5 empty] | 単位 mm |  |  |  |  | 単位 mm
|  |  | 呼び径 | A寸法(参考) |  | 呼び径 |  |  | L1 |  | L2
|  |  | 50 | 10 |  | 50 |  |  | 115 |  | 90
|  |  | 75 | 16.5 |  | 75 |  |  | 120 |  | 90
|  |  | 100 | 20 |  | 100 |  |  | 125 |  | 100
|  |  | 150 | 25 |  | 150 |  |  | 130 |  | 110
L1：標準挿入量
L2：最小挿入量
|  |  | T頭ボルト・ナットの参考締め付けトルク |  |  |  | 押しボルトの参考締め付けトルク
|  |  | 呼び径(mm) |  | 標準締め付けトルク(N･m) |  | 呼び径(mm) |  |  |  | 標準締め付けトルク(N･m)
|  |  | 50・75 |  | 60 |  | 50 |  |  |  | 60
|  |  | 100・150 |  | 100 |  | 75～150 |  |  |  | 100
1
1
2
2
3
4
5
4
3
5
メタルタッチ
3
T頭ボルト・ナット
押しボルト