## 鋼管溶接(V形外開先)
鋼管現場溶接部継手チェックシート(V形外開先の場合)
| 工事名称: | [11 empty] | 年 月 日
主任技術者
管番号(NO)
管の種類
管の呼び径 | [10 empty] | -
継手番号(NO) | [10 empty] | -
清掃・異物の除去 | [10 empty] | -
開先形状 ※1 |  |  |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | -
ルート間隔 ※2,※3 |  |  | 0H
3H
6H
9H
判 定
目違い(外面) ※2 |  |  | 0H
3H
6H
9H
判 定
余盛り (外面) ※2 |  |  | 0H
3H
6H
9H
判 定
外 観 |  |  |  |  | 良・否 |  | 良・否 | 良・否 | 良・否 |  | -
非破壊検査 (RT) ※4 |  |  | 位 置 | [7 empty] | -
|  |  | 判 定 | [7 empty] | -
継手(溶接)施工者 ※5 | [10 empty] | -
継手(溶接)確認者 ※6 | [10 empty] | -
総 合 判 定 | [10 empty] | -
判定基準：※1 鋼管の現場継手部の溶接は，一般的に突合せ溶接による。 ※2 計測箇所は各継手ごとに天地左右(始点から終点にむかって0H,3H,6H,9H)の4点とする。 ※3 ルート間隔の許容値は，1～4mmとする。 ※4 放射線透過試験(RT)の撮影枚数は10口につき1口，1口につき1～2枚を標準とする。ただし，監督員 から指定のある場合は，それに従うこと。 ※5 溶接作業に従事する溶接士は，日本工業規格(JIS)に基づく資格を有する者とする。 ※6 溶接作業完了後の確認は，※4と同様とするが，施工者とは別の有資格者が行うことが望ましい。
|  | 目違いの許容値 | [7 empty] | 余盛りの許容値
|  | 溶接区分 |  | 板 厚 (mm) |  | 許容値 (mm) |  |  |  | 母材の板厚 (mm) |  | 余盛り高さ (mm)
|  | 片 面 溶 接 |  | t≦6 |  | 1.5 |  |  |  | 12.7≧t |  | 3.2以下
|  |  |  | 6＜t≦16 |  | 0.25×t |  |  |  | 12.7＜t |  | 4.8以下
|  |  |  | 16＜t |  | 4
1
1
2
3
0H
6H
9H
3H
1
2
3
2
3
2
3
c
a
t
a : 2.4mm以下
c : ルート間隔
t : 板厚
2θ : 開先角度
内面
外面
θ
θ＝30°
+5°
0
内面
外面
目違い
内面
外面
余盛り
使用条件：呼び径700A以下 とする。