## 仕切弁用
ねじ式弁筺・鉄蓋及びボックスの施工チェックシート
| 工事名称: | [7 empty] | 年 月 日
主任技術者
[8 empty] | 弁筺の種類： |  | C形 | 号
[8 empty] | 鉄蓋の種類： |  | 円形 | 号
管(弁)番号(NO) | [6 empty] | -
管の種類／呼び径 |  |  |  | ／ | ／ | ／ | -
弁の種類／呼び径 |  |  |  | ／ | ／ | ／ | -
設置面の整正 | [6 empty] | -
ボックス |  | 底版の設置 ※1
接合面の清掃
接合材の塗布
ボックスの設置 ※2
調整リングの設置 ※3
弁 筺 |  | 受枠固定用ボルトの取付け |  |  |  |  | -
弁筺設置方向の確認 ※4
高さ調整用部材の取付け
|  | 枠の設置 | 設 置
固 定
変形確認
緩み止め措置
設置高さの調整 ※5
高さ調整部のモルタル充填
|  | 蓋の設置 | 清 掃
ガタツキの有無
プレート ※6
保 護 ※7
施 工 者 | [6 empty] | -
判 定 | [6 empty] | -
判定基準 ※1 水平度を確認する。 ※2 接合材が硬化する前に設置し，はみ出した接合材はきれいに拭き取ること。 ※3 調整リングを使用する場合に記入する。 ※4 道路勾配が急な場合の鉄蓋の設置方向は，勾配の下り方向に向かって開けることができるよう設置 すること。(蓋のちょう番が勾配の下り方向側) ※5 ねじ式弁筺を使用した場合に記入する。 設置高さは，中間点(h=286mm)とすること。 ※6 本管の呼び径および管軸方向と合致しているか確認する。また，プレートの取付け忘れに注意する。 (バタフライ弁用鉄蓋および私設用鉄蓋の場合は除く。) ※7 埋め戻しや舗装による蓋の汚れを保護する措置を講ずること。
1
2
3
3
2
2
1
蓋の開閉方向
4
4
5
5
ナット
高さ調整金具
ボルト
5
h