別記９

移　送　取　扱　所　点　検　表

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移 送 基 地 | さ く 等 |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  | 危険物流出防止施設 | 土 盛 等 | 損傷、ひび割れの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 波打ち、傾斜の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 水抜口開閉状況及び泥等のつまりの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 油分離装置 | 亀裂損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
|  | ポ ン プ 設 備 | 保 安 距 離 | 保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測） |  |  |
|  |  | 保 有 空 地 | 許可外物件存置の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 建屋及び附属建屋 | 屋根、壁、床、防火戸等の亀 裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 換気・排出設備等の損傷の有無及び機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  |  |  | 照明設備の損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | ポ ン プ | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 異音、異常振動、異常発熱等の有無 | 作動確認 |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無 | 目視及びハンマーテスト等による。 |  |  |
|  |  | ポンプ架台 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定ボルトの腐食、ゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | ポンプアース | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 取付け部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
|  |  | 囲い、床、ためま す、油分離装置 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
|  | ピグ取扱 | 保 有 空 地 | 許可外物件存置の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 本 体 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 内部圧力放出設備の機能の適否 | 作動確認 |  |  |

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装 置 | 床、排水口、 ためます | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
| 配 管 フ ラ ン ジ 等 | 受入及び払出口 | ローディング アーム | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 固定状況の適否 | 目視及びハンマーテスト等による。 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | そ の 他 | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  | 配 管（可撓部を含む） | 地上・海上設置 配 管 | 水平距離内保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測） |  |  |
|  |  |  | 保有空地内許可外物件存置の 有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視（著しい腐食が認められた箇所は、計器による肉厚測定） |  |  |
|  |  |  | 地表面との離隔状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 地下埋設配管 | 漏えいの有無 | 目視（目視できないものにあっては、ラインパックテスト） |  |  |
|  |  |  | 水平距離内保安物件新設等の有無 | 目視（該当物件がある場合は実測） |  |  |
|  |  | 海底設置配管 | 漏えいの有無 | 目視（目視できないものにあっては、ラインパックテスト） |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 海底埋設の状況の適否 | 目視 |  |  |
|  | フランジ、切替弁、 制御弁等 |  | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | フランジボルトのゆるみ等の有無 | 目視（ゆるみの有無については、ハンマーテスト等による。） |  |  |
|  |  |  | バルブ開閉表示の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 弁開閉ロックの状況の適否 | 目視 |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検 結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | バルブ開閉（制御）機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  | 漏えい拡散防止装置 （点検箱を含む。） | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 検知装置の作動状況の適否 | 目視 |  |  |
|  | ラック・サポート等 | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定の状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 防護設備の変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  | 配管ピット等 | 亀裂、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
|  | エアー抜き （ドレンを含む。） | 漏えいの有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 海上配管及び支持物の 防護設備（防舷材等） | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付け状況の適否 | 目視 |  |  |
|  | 緊急遮断弁 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 開閉状況表示の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 周囲障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 配管アース （ボンド） | 断線の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
|  | 配管絶縁物等 | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 絶縁抵抗値の有無 | 絶縁抵抗計による測定 |  |  |
|  | 加熱・保温設備 | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 固定状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 安全装置の機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 電気防食設備 | 端子箱の損傷及び土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 断線及び端子のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 防食電位（電流）の適否 | 電位計による測定 |  |  |
|  | 配管応力検知装置 | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 配管応力の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 指示状況の適否 | 目視 |  |  |
| ずい道 | 排 出 設 備 | 給・排気ダクト等の変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 引火防止網の損傷、目づまりの有無 | 目視 |  |  |

| 点 検 項 目 |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内可燃性蒸気滞留防止措置等 | 排 出 設 備 | 排気口付近の火気の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 附 属 設 備 | 排水溝、ためます、油分離装置の亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 排水ポンプの損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 照明設備の損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 防護設備、保安設備等の損傷の有無 | 目視 |  |  |
| 運 転 状 態 監 視 装 置 | 圧 力 計 （圧力警報） | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付け部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 指示状況の適否 | 目視（遠隔装置にあっては作動確認） |  |  |
|  |  | 警報機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  | 流 量 計 （流量警報） | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付け部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 指示状況の適否 | 目視（遠隔装置にあっては作動確認） |  |  |
|  |  | 警報機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  | 温 度 計 （温度過昇検知） | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付け部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 指示状況の適否 | 目視（遠隔装置にあっては作動確認） |  |  |
|  |  | 警報機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  | 過大振動検知装置 | 本体及び防護設備の変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 取付け部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 指示状況の適否 | 目視（遠隔装置にあっては作動確認） |  |  |
|  |  | 警報機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  | 漏えい検知装置 | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | ゴミ等のつまり等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 作動状況の適否 | 作動確認 |  |  |
|  |  | 警報機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
| 安全制御装置 |  | 手動起動装置の周囲障害物の有無 | 目視 |  |  |
|  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |

| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 内 容 | 点 検 方 法 | 点検結果 | 措置年月日 及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圧 力 安 全 装 置 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認（圧力計による確認） |  |  |
| 警報設備及び通報設備 |  |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 取付部のゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 巡回監視車等 | 巡 回 監 視 車 |  | 配置、場所の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 積載機材の種類、数量の有無及び機能の適否 | 目視及び作動確認 |  |  |
|  | 資機材倉庫等 | 倉 庫 等 | 建物、上屋等の損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 整理、整頓状況の適否 | 目視 |  |  |
|  |  | 資 機 材 | 資機材の種類、数量の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 資機材の変形、損傷の有無及び機能の適否 | 目視（泡消火薬剤は、変質、沈澱物の有無） |  |  |
| 予備動力源 | 自家発電設備 （内燃機関を含む。） |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 周囲障害物件の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 燃料の量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 蓄 電 池 設 備 |  | 変形、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 電解液量の適否 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
|  | 感 震 装 置 等 |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 避 雷 設 備 |  |  | 損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 避雷導線の断線、損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 接地抵抗値の適否 | 接地抵抗計による測定 |  |  |
| 電 気 設 備 |  |  | 配線及び機器の損傷の有無 | 目視 |  |  |
|  |  |  | 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 表示、標識、掲示板 |  |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 | 目視 |  |  |
| 消火設備 | 消 火 器 |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 | 目視 |  |  |
|  | 消火器以外の消火設備 |  | 消火設備点検表による。 |  |  |  |
| そ の 他 |  |  |  |  |  |  |